中国—新西兰猕猴桃联合实验室（什邡基地）科研楼导轨式液压升降平台采购项目报价表

（按照1套完整升降平台配置需求等设备零件材料等进行报价）

| 产品需求 | 名称 | 参数 |  | 拟提供产品参数 | 报价（大小写报价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导轨式液压升降平台总体技术参数 | 层数 | 三层，钢质防火门（1000mm*2100mm），数显控制加门禁锁 |  |  |  |  |
|  | 平台尺寸 | 1300*2000MM |  |  |  |  |
|  | 额定载荷 | ≥1000kg |  |  |  |  |
|  | 最低高度 | ≤200mm |  |  |  |  |
|  | 升降行程 | ≥8500mm |  |  |  |  |
|  | 上升速度 | ≥0.01m/s |  |  |  |  |
|  | 液压电机功率 | ≥4KW/380V |  |  |  |  |
|  | 液压电机转速 | ≥280r/min |  |  |  |  |
|  | 动力单元 | 外置 |  |  |  |  |
|  | 控制方式 | 自保控制，一层到顶层都有控制按钮，有急停按钮。 |  |  |  |  |
|  | 升降平台防护 | 1.上升到一定高度停下后，不会出现下滑回落； 2.液压系统配有溢流阀防止油缸冲顶。 |  |  |  |  |
| 导轨式液压升降平台配置参数 | 平台材料 | 40*80*4方管 +3.5mm花纹板 |  |  |  |  |
|  | 导轨 | 120*60*5mm（12#国标C型钢） |  |  |  |  |
|  | 轴承 | 双面铁盖密封、摩擦阻力小、散热快、耐高温 |  |  |  |  |
|  | 紧固件 | 采用圆罗母及卡簧、8.8级6角螺丝 |  |  |  |  |
|  | 平台围栏 | 网型护栏 |  |  |  |  |
|  | 销轴滑轮 | 采用45#钢加工制成 |  |  |  |  |
|  | 液压油缸 | 精磨Ø 7060*2支/台、调质表面电镀活塞杆Ø50x2支/台 |  |  |  |  |
|  | 链条 | 板式起重链条 |  |  |  |  |
|  | 高压油管 | 二层钢丝网结构（最大压力48MPa） |  |  |  |  |
|  | 密封件 | Y/O型密封圈 |  |  |  |  |
|  | 液压油 | 46#抗耐磨液压油 |  |  |  |  |
|  | 动力单元 | 电机： 4KW/ 380 V |  |  |  |  |
|  |  | 液压元件 (泵排量：16ml/R) | 调速阀：TYV04A |  |  |  |
|  |  |  | 单向阀：DV24 |  |  |  |
|  |  |  | 电磁止回阀：D08-24V |  |  |  |
|  |  |  | 应急下降阀：CJV06 |  |  |  |
|  |  |  | 调速阀：TSV10*2只 |  |  |  |
|  |  | 齿轮泵：CBN-F325 |  |  |  |  |
|  | 电器总成 | 变压器：BK-25 |  |  |  |  |
|  |  | 继电器：RXM4L |  |  |  |  |
|  |  | 控制按钮：XB2 |  |  |  |  |
|  |  | 4P空气开关：C60 |  |  |  |  |
|  |  | 行程开关：YBLX-ME 8108 |  |  |  |  |

注：1.拟提供产品参数仅填写优于参数要求的内容；如不填写，视为满足全部参数要求；如拟提供产品有不满足参数要求的，报价无效。

2.供应商的报价应包含所投产品的设计、生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、质保、税金等的一切费用，为包干价。

3.报价表后附产品安装、调试、培训及售后方案；同时，供应商需提供设备生产厂家特种设备生产许可证复印件，以及采购平台设备参数的相关证明佐证材料。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期：

中国—新西兰猕猴桃联合实验室（什邡基地）科研楼导轨式液压升降平台采购产品安装、调试、培训及售后方案

（平台设备生产厂家特种设备生产许可证复印件，以及采购平台设备参数的相关证明佐证材料）